## Справочник дефектов ИП
Вид | Пояснение
Пропуски | Дефект возникает на этапе нанесения изоляции. Представляет собой участки открытого металла трубы без изоляционного покрытия.
Отслоения | Отслоение изоляционного покрытия от металла трубы, вызванное отсутствием адгезии. Может также проявляться в виде вздутий и пузырей на покрытии.
Утонения | Общее или послойное несоответствие нормативным требованиям толщины изоляционного покрытия.
Сдиры | Отсутствие изоляционного покрытия из-за механического повреждения.
Задиры | Задир – локальный сдвиг изоляционного покрытия по поверхности газопровода, который привел к разрыву покрытия (открытый задир) или к смятию (закрытый задир). Замятое изоляционное покрытие обычно спрессовывается с противоположной стороны воздействующей силы. В случае открытого задира, оторванное покрытие обычно остается свисать на трубе.
Царапины | Несквозные механические повреждения поверхностного слоя покрытия, полученные от контакта с тонким острым предметом, имеющие линейную форму.
Порезы | Сквозное механическое повреждение поверхностного слоя покрытия, имеющее линейную форму.
Охрупчивание | Выражается в деструкции изоляционного материала, в том числе на открытых участках – местах выхода трубы на поверхность. Структура покрытия изменяется, поверхность выглядит более плотной и иссушенной.
Трещины | Растяжение изоляционного покрытия под воздействием нагрузки. В результате чегопроисходит растрескивание покрытия под напряжением.
Отрыв изоляции | Правильнее - "отсутствие изоляции". Сокращено из-за символов. Участки газопровода с полностью отсутствующим изоляционным покрытием, по причине его отслоения и обрыва. Края оставшейся на трубе изоляции обычно отслоившиеся.
Гофры | Сдвиг без разрыва изоляционного покрытия по поверхности газопровода, приводящий к нарушению поверхностной гладкой формы покрытия. Для гофр характерны вытянутые, сморщенные участки изоляции с широкой зоной отслоения, а для складок – узкая зона отслоения. Внутри гофр и складок возникают полости, заполненные воздухом и почвенным электролитом.
Складки
Дефект ремонта | Разрушение структуры ремонтного материала. Может проявляться в виде дефектов, возникающих как при транспортировке и монтаже, так и эксплуатационных дефектов.
Проколы | Точечные сквозные и несквозные дефекты ИП
Вмятины | Несквозные или сквозные повреждения покрытия в виде углубления различной формы.
Включения | Инородное тело в покрытии
Расслоения | Расслоение между клеевым и полиэтиленовым слоями покрытия
Несплошности | Потертости, волнистоть, наплывы, рубцы, риски и т.п.

## Свод (hidden)
ЛПУ МГ | Арзамасского
ЛЧ | ГО
Наименование объекта | (пусто)
АГНКС-1
г.Арзамас, АМЗ
г.Арзамас-2, 1н.
г.Арзамас-2, 2н.
г.Вад
г.Выкса
г.Выкса-2
г.Казаково
г.Кулебаки
г.Лукоянов
г.М.Макателем
г.Мухтолово
г.Навашино
г.Первомайск
г.Саваслейка
г.Умай
гг.Кулебаки, Выкса
гг.Навашино, Муром
д.Петровка
к-з "Власть Советов"
п.Саконы
п.Тольский Майдан
пгт.Ардатов
пгт.Вознесенское
пгт.Гремячево
пгт.Перевоз
пгт.Шатки
переключение гг.Кулебаки, Выкса
Пешелань
с.Берсениха
с.Волчиха
с.Гремячево-2
с.Дивеево
с.Кременки, с-з "Вперед"
с.Криуша
с.Кузьмин-Усад
с.Нарышкино
с.Поя
с.Протопоповка
с.Тилинино
Итог Результат

## ЗП ГОСТ Р 51164-98
[12 empty] | 12 | 13 | 14 |  |  | 17
№ | Номер конструкции | Вид покрытия | Условия нанесения покрытия | Конструкция (структура) защитного покрытия_1 | Условно | Условное обозначение | Толщина защитного покрытия, мм, не менее, для труб с диаметром, мм, не более |  |  |  | Максимальная температура эксплуатации, °С | Нормативное значение адгезии к стали при 20 °С, Н/см, для труб диаметром 1220мм и более, не менее | Нормативное значение адгезии к стали при 20 °С, Н/см, для труб диаметром 820-1020мм, не менее | Нормативное значение адгезии к стали при 20 °С, Н/см, для труб диаметром до 820мм, не менее | Нормативное значение адгезии к стали при 20 °С, Н/см, не менее | Нормативное значение адгезии к стали при 20 °С, МПа/м2, не менее |  | Пример прибора
[7 empty] | 273 | 530 | 820 | 1420
1 | 1 | Усиленное | Заводская (базовая) | Трехслойное полимерное | заводское полимерное | 1, Усиленное, заводское полимерное | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 60 | 70 | 50 | 35 |  |  | 35 | АР-2М
2 | 2 | Усиленное | Заводская (базовая) | Двухслойное полимерное | заводское полимерное | 2, Усиленное, заводское полимерное | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 60 | 70 | 50 | 35 |  |  | 35 | АР-2М
3 | 3 | Усиленное | Заводская (базовая) | На основе полиуретановых смол | заводское (пориур. смолы) | 3, Усиленное, заводское (пориур. смолы) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1 | СМ-1
4 | 4 | Усиленное | Заводская (базовая) | На основе эпоксидных красок | заводское (эпокс. краски) | 4, Усиленное, заводское (эпокс. краски) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - | 80 |  |  |  |  | 1 | 1 | СМ-1
5 | 5 (односл) | Усиленное | Заводская (базовая) | Стеклоэмалевое, однослойное | заводское стеклоэмалевое односл. | 5 (односл), Усиленное, заводское стеклоэмалевое односл. | 0.3 | 0.3 | - | - | 150 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | СМ-1
6 | 5 (двухсл) | Усиленное | Заводская (базовая) | Стеклоэмалевое, двухслойное | заводское стеклоэмалевое двусл. | 5 (двухсл), Усиленное, заводское стеклоэмалевое двусл. | 0.4 | 0.4 | - | - | 150 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | СМ-1
7 | 6 | Усиленное | Заводская (базовая) | Комбинированное на основе мастики и экструдированного полиолефина | заводское (мастика и полиолефин) | 6, Усиленное, заводское (мастика и полиолефин) | 2.5 | 3 | - | - | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
8 | 7 | Усиленное | Заводская (базовая) | Комбинированное на основе мастики и экструдированного полиолефина | заводское (мастика и полиолефин) | 7, Усиленное, заводское (мастика и полиолефин) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 40 |  |  |  | 35 |  | 35 | АР-2М
9 | 8 | Усиленное | Заводская (базовая) | На основе термоусаживающихся материалов | заводское (термоусаж. материалы) | 8, Усиленное, заводское (термоусаж. материалы) | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 100 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
10 | 9 | Усиленное | Базовое | Ленточное полимерное | базовое, полимерное | 9, Усиленное, базовое, полимерное | 1.2 | 1.8 | 2.4 | - | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
11 | 10 | Усиленное | Базовое | Ленточное полимерное термостойкое | базовое, полимерное | 10, Усиленное, базовое, полимерное | 1.2 | 1.8 | 2.4 | - | 80 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | СМ-1
12 | 11 | Усиленное | Базовое | Мастичное полимерное армированное | базовое, мастичное полимерное | 11, Усиленное, базовое, мастичное полимерное | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | СМ-1
13 | 12 | Усиленное | Трассовое или базовое | Мастичное | трассовое/ базовое (мастичное) | 12, Усиленное, трассовое/ базовое (мастичное) | 6 | 6 | 6 | - | 40 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | СМ-1
14 | 13 | Усиленное | Трассовое | Комбинированное, на основе мастики и полимерной ленты | трассовое (мастичное, полимерное) | 13, Усиленное, трассовое (мастичное, полимерное) | 4 | 4 | 4 | - | 40 |  |  |  | 35 |  | 35 | АР-2М
15 | 14 | Усиленное | Трассовое | На основе термоусаживающихся материалов | трассовое (термоусаж. материалы) | 14, Усиленное, трассовое (термоусаж. материалы) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
16 | 15 | Усиленное | Трассовое | Ленточное полимерное | трассовое (ленточное полимерное) | 15, Усиленное, трассовое (ленточное полимерное) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
17 | 16 | Усиленное | Трассовое | Ленточное полимерное | трассовое (ленточное полимерное) | 16, Усиленное, трассовое (ленточное полимерное) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АР-2М
18 | 17 | Усиленное | Трассовое | Ленточное полимерное термостойкое | трассовое (лент. полим. термостойкое) | 17, Усиленное, трассовое (лент. полим. термостойкое) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 80 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | СМ-1
19 | 18 | Усиленное | Трассовое | Ленточное полимерно-битумное | трассовое (лент. пол-битмное) | 18, Усиленное, трассовое (лент. пол-битмное) | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40 |  |  |  | 25 |  | 25 | АР-2М
20 | 19 | Усиленное | Трассовое | Ленточное полимерное с вулканизирующимся слоем (адгезивом) | трассовое (ленточное с адгезивом) | 19, Усиленное, трассовое (ленточное с адгезивом) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 40 |  |  |  | 25 |  | 25 | АР-2М
21 | 20 | Нормальное | Трассовое | Ленточное | трассовое (ленточное) | 20, Нормальное, трассовое (ленточное) | 1.2 | 1.2 | 1,2 (кроме 820 мм) | - | 30 |  |  |  | 10 |  | 10 | АР-2М
22 | 21 | Нормальное | Трассовое | Ленточное полимерно-битумное | трассовое (лент. пол-битмное) | 21, Нормальное, трассовое (лент. пол-битмное) | 2 | 2 | 2 (кроме 820 мм) | - | 30 |  |  |  | 10 |  | 10 | АР-2М
23 | 22 | Нормальное | Трассовое | Мастичное | мастичное | 22, Нормальное, мастичное | 4 (кроме 820 мм) | 4 (кроме 820 мм) | 4 (кроме 820 мм) | - | 30 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | СМ-1